## CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso: | 43111001-021-10
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO |  |  | 2010-07-15 | Plazo de Ejecución: | 120 DIAS NATURALES
|  |  | INICIO: | Empresa:
2010-08-02
|  |  | TERMINO: | Representante:
2010-11-29
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
01.00.00 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO |  |  |  | 0
01.01.00 | RED DE ATARJEAS |  |  |  | 0
TRAZ C/APA TUBERIA | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. INCLUYE: ESTACADO, REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA Y MANO DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 13234.9
EXCA C/MED Z MC S ZA | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN MATERIAL "COMÚN", EN SECO, EN ZONA A CONFORME A PROFUNDIDAD`Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 1933.3
EXCA C/MED Z MC S ZB | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN MATERIAL "COMÚN", EN SECO, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 6011.9
EXCA C/MED Z R S ZA | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN MATERIAL "III" O ROCA, EN SECO, EN ZONA A, CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | M3 | 1933.3
EXCA C/MED Z R S ZB | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN MATERIAL "III" O ROCA, EN SECO, EN ZONA B, CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACIÓN DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | M3 | 6011.9
EXCA C/MED E MC S ZA | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS , EN MATERIAL "COMÚN", EN SECO, EN ZONA A CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 106.4
EXCA C/MED E MC S ZB | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "COMÚN", EN SECO, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 106.6
EXCA C/MED E R S ZA | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "III" O ROCA, EN SECO, EN ZONA A, CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 106.4
EXCA C/MED E R S ZB | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "III", EN SECO, EN ZONA B, CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 106.6
PLAN COMP C/MPDE 90 | PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 268.3
PLAN COMP C/MPDB 90 | PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 662.2
PVCA TUB S20 8N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-001-CONAGUA-1995, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 12549.9
ACER TUB 8X1/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO API, GRADO "B" O "X-42" DE 8" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR, CON COSTUIRA, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, TRAZOS, CORTES, BISELES, SOLDADURA ELÉCTRICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | ML | 12.2
PVCA MAN EMP PVC 8 | MANGAS DE PVC PARA DE EMPOTRAMIENTO EN LA LLEGADA Y SALIDA DE TUBERIA DE 8" SELLADO HERMETICO EN POZOS DE VISITA PARA ADHERENCIA ENTRE EL MURO Y TUBO PVC. | PZA | 516
RECU ANT INT EPO | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA A 2 CAPAS INCLUYE: M.O., UNA CAPA DE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION | M2 | 7.9
RECU ANT EXT ALQUI | RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERÍA DE ACERO DE 8 " DE DIÀMETRO, CON PRIMARIO DE ALQUITRÁN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y PROTECCION MECANICA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 8.4
RELL COM C/MPDE 90 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 3279.9
RELL COM C/MPDB 90 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS. CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 11379
POZO VIS COM 1.00M NV | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 30 CMS., ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA. | PZA | 255
INCRE POZO VIS COM 0.25M N | INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.25 M DE ALTURA, INCLUYE: MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI RELLENOS. | PZA | 437
BROC Y TAPA CONC | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, F´C=300 KG/CM2, PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS. DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACIÓN. | JGO | 255
CAJA CAID ADOS 1.00M | CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1
CAJA CAID ADOS 1.50M | CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, HASTA 1.50 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2
CAJA CAID ADOS 2.00M | CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2
MAMP PIE 1:3 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PARAMENTOS ROSTREADOS, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 14.32
RETIRO MAT PDE | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRADERO QUE EL CONTRATISTA CONSIGA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS, MEDIDO EN SECCIÓN. | M3 | 15535.6
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 13234.9
01.02.00 | DESCARGAS DOMICILIARIAS |  |  |  | 0
TRAZ C/APA TUBERIA | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. INCLUYE: ESTACADO, REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA Y MANO DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 1474.2
EXCA C/MED COM SECO | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL COMÚN ( TIPO I, II ) , EN SECO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 848.1
EXCA C/MED ROC SECO | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL "III" O ROCA, EN SECO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 848.1
PLAN COMP C/MPDE 90 | PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 73.8
PLAN COMP C/MPDB 90 | PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 117
PVCA TUB S20 6N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-001-CONAGUA-1995, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 2106
PVCA CON DOM 8X6" N | SUMINISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 20: SILLETA DE DESVIACION PARA TUBERIA DE 8" CON SALIDA A 45º DE 6" mm Y CODO DE 45º X 6" mm DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-001-CONAGUA-1995, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | JGO | 351
CAJA INT 60X60X60 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INTERCONEXION, DE 0.60 X 0.60 X 0.60 m (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DALA PERIMETRAL Y CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIÓN DE LOS CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | PZA | 351
RELL COM C/MPDB 90 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS. CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 1188.685
RELL COM C/MPDE 90 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS. CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3. | 360
RETIRO MAT PDE | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRADERO QUE EL CONTRATISTA CONSIGA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS, MEDIDO EN SECCIÓN. | M3 | 1640
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA A MANO Y RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1474.2
RESUMEN DE PARTIDAS
01.00.00 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO |  |  |  | 0
01.01.00 | RED DE ATARJEAS |  |  |  | 0
01.02.00 | DESCARGAS DOMICILIARIAS |  |  |  | 0
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 0
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 0
#NAME?