## CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO 16-07-10
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso: | 43111001-024-10
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, PRESA EL CARRETERO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO |  |  | 2010-07-29 | Plazo de Ejecución: | 60 DIAS NATURALES
|  |  | INICIO: | Empresa:
2010-08-16
|  |  | TERMINO: | Representante:
2010-10-14
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
01.00.00 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, PRESA EL CARRETERO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO |  |  |  | 0
01.01.00 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD |  |  |  | 0
ACAR 1ER KM ZO UR P | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A 1er km DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: CEMENTO, ACERO, TABIQUE Y TUBERIA, EN BRECHAS CON LOMERIOS PRONUNCIADOS Y MONTAÑOSOS, EN ZONA URBANA CON TRANSITO MUY INTENSO Y/O AREAS METROPOLITANAS, INCLUYE: DESCARGA | TON | 15
DESM ARI SEM MAN | DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA A MANO DE TERRENO PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION, EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS, INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 300
TRAZ C/APA TUBERIA | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. INCLUYE: ESTACADO, REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA Y MANO DE OBRA, EL EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 450
EXCA C/MED R S | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL "III" O ROCA, EN SECO, CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 372.5
EXCA C/MED COM SECO | EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL "COMÚN" EN SECO, CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 150
PLAN COMP C/MPDB 90 | PLANTILLA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 17
PLAN GRA 1 1/2 | PLANTILLA EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DE LA GRAVA, EL ACOMODO Y NIVELADO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA | M3 | 28
PVCI TUB RD26 4N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE HERMETICIDAD DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, RD-26 DE 4" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 750
FOGO TUB C40 4N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TUBERIA DE Fo. Go. CEDULA 40, DE 4 " DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA, EL EQUIPO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15
RELL APIS C/MPDB | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS. CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 469.78
CAJA VAL 2 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS " TIPO 2 " DE 1.00 X 0.90 X 1.27 MTS. DE ALTURA (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE: LA SOBRE EXCAVACION NECESARIA, PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3:8, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DALA PERIMETRAL Y CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 10cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIÓN DE LOS CONCRETOS Y DE LOS MORTEROS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. NO INCLUYE: LOS CONTRAMARCOS NI LOS JUEGOS DE MARCO Y TAPA DE Fo. Fo. | PZA | 14
FOFO CON S 4X110 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE 4" X 110cm, SENCILLO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, SU COLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 14
FOFO MAR Y TAP 75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE Fo. Fo., DE 50 X 50 cm Y 75 kg DE PESO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, SU COLOCACION, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | JGO | 14
CONC ATR 150 | CONCRETO F'C=150 KG/CM2., EN ATRAQUES DE TUBERIA, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCADO, NIVELADO, CURADO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 29.39
VAAU AD/EX CM 200 1N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, COMBINADA MIXTA, DE 1" (200 PSI) BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, CALIBRACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 3
FOFO VAL CO VF 6N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE VALVULA DE COMPUERTA DE Fo. Fo., CON VASTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO DEL VASTAGO CON O-RING'S DE HULE EPDM, DE 6" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, PARA INSTALACION BAJO TIERRA, INCLUYE: COPLES, EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4
FOFO BRI SOL 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE, DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SOLDADURA ELÉCTRICA, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION | PZA | 1
FOFO BRI ROS 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CON ROSCA DE Fo. Fo., DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION | PZA | 3
FOFO TEE 6X6N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE DE Fo. Fo. DE 6" x 6" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4
FOFO COD 45X4N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE CODO DE Fo. Fo. DE 45º X 4" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2
FOFO RED 6X4N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE REDUCCION DE Fo. Fo. DE 6" x 4" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1
FOFO EXT C5 6N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 6" CLASE 5 BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 12
FOFO EXT C5 4N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 4" CLASE 5 BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4
FOFO JTA G C 5 6N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 6" CLASE 5 BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, GOMAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 12
FOFO JTA G C 5 4N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 4" CLASE 5 BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, GOMAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4
PLOM EMP 6 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA | PZA | 17
PLOM EMP 4 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. | PZA | 8
ACER TOR 5/8-3 | SUMINISTRO DE TORNILLO 5/8 X 3", INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION | PZA | 64
ACER TOR 5/8-3 1/2 | SUMINISTRO DE TORNILLO 5/8 X 3 1/2", INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION | PZA | 136
PVCI COD 22X4N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE CODO DE PVC HIDRAULICO, SISTEMA INGLES, 22º X 4" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4
FOFO ABR 4-R 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE Fo. Fo. DE 4" CON ROSCA DE 1", INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUE, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 3
FOGO TEE 4N | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE DE Fo.Go. DE 4" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1
FOGO TAP MAC 4N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 4" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1
ACER CAR 4X1.48 BRID N | FABRICACION E INSTALACIÓN QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE CARRETE LARGO DE ACERO 4", CEDULA 40, GRADO B, CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000. INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELÉCTRICA, EL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, DE 1.48 ML DE LONGITUD. | PZA. | 1
ACER CAR 4X3.00 1BRID N | FABRICACION E INSTALACIÓN QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE CARRETE LARGO DE ACERO 4", CEDULA 40, GRADO B, CON BRIDA EN UN EXTREMO Y ROSCADO EN EL OTRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:TRAZO, CORTE, SOLDADURA ELÉCTRICA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PASRA SU COMPLETA EJECUCIÓN, DE 3.00 ML DE LONGITUD. | PZA. | 1
FOGO NIP 1X3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 1" DE DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION | PZA | 6
FOGO NIP 1X4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE DE Fo.Go. DE 1" DE DIAMETRO X 4" DE LONGITUD, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION | PZA | 6
FOGO TEE 1N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE TEE DE Fo. Go. DE 1" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION | PZA | 3
BRON VAL CO 1-125N | SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE VALVULA DE BRONCE TIPO COMPUERTA DE 1" DE DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, PARA 125 LB/PULG2, INCLUYE: COPLES, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 6
EXTE BAN MPE | EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M3 | 1000
ACAR FUER OBRA | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRADERO QUE EL CONTRATISTA CONSIGA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS, MEDIDO EN SECCIÓN. | M3 | 2290.17
LIMP GRU OBR | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE:CARGA, MANIOBRAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. | M2 | 450
RESUMEN DE PARTIDAS
01.00.00 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, PRESA EL CARRETERO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO |  |  |  | 0
01.01.00 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD |  |  |  | 0
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 0
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 0
#NAME?